СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- Назначение

- Технические характеристики и условия эксплуатации

- Устройство и принцип работы

- Указание мер безопасности

- Монтаж прибора на объекте и подготовка к работе

- Режимы работы прибора

- Техническое обслуживание

- Маркировка

- Упаковка

- Хранение

- Транспортирование

- Комплектность

- Свидетельство о приемке и продаже

- Гарантийные обязательства

Приложение А. Габаритные размеры

Приложение Б. Схема подключения

Приложение В. Таблица программируемых параметров

Настоящее «Руководство по эксплуатации» предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием универсального таймера с часами реального времени УТ1М и интерфейсом связи RS485 (в дальнейшем по тексту именуемого прибор).

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на приборы всех модификаций, изготовленных согласно ТУ 4212-004-46526536-2009.

Приборы УТ1М изготавливаются в различных модификациях, отличающихся друг от друга типом корпуса, встроенных выходных устройств управления и наличием интерфейса связи с системами АСУ ТП. Информация о модификации прибора зашифрована в коде полного условного обозначения:

Прибор УТ1М –Х

Тип корпуса

Тип корпуса:

Н – настенного крепления;

Щ1 – щитового крепления.

Пример записи приборов при их заказе и в документации другой продукции, где они могут быть применены:

Прибор УТ1М-Щ1.

При этом изготовлению и поставке подлежит прибор типа УТ1М в корпусе щитового крепления с габаритными размерами 96х96х70 мм.

- НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1.	Универсальный программируемый таймер с часами реального времени (программный автомат с привязкой к реальному времени или без него) предназначен для:

- управления освещением в сфере ЖКХ, на производственных предприятиях, а так же в  частных хозяйствах;

- организации подачи сигналов начала и окончания процессов в учебных заведениях;

- выполнения различных технологических процессов, имеющих привязку ко времени.

1.2. Прибор имеет два встроенных выходных реле для включения-выключения внешнего технологического оборудования при достижении заданных уставок.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 1

| Питание Напряжение питания - переменное | 130…265 В |
| --- | --- |
| Входы Количество входов управления Источник входного сигнала пара контактов или | 3 транзисторный n-p-n ключ с открытым коллектором (Uk>30 B, Ik>30 мА) |
| Выходы Электромагнитные реле, коммутируемый ток Дополнительный выход, транзисторная оптопара, коммутируемый ток | 5 А при напряжении 220 В и cos ф>0,4 30 мА, при напряжении +30 В |
| Характеристики встроенных часов/календаря Количество индицируемых разрядов Программирование суточного цикла включений Программирование недельного цикла Исключение из годовой программы управления | 4 до 24 шагов или с постоянным шагом в заданном интервале 2 режима до 99 дат |
| Характеристики таймеров Количество индицируемых разрядов Формат отсчета | 3 секунды/минуты |
| Характеристики корпуса Приборы щитового исполнения (Щ1) с габаритными размерами 96х96х70 мм, и настенного крепления (Н)с габаритными размерами 130х105х65 мм, предназначен для использования в следующих условиях: Допустимая температура воздуха, окружающего корпус прибора Относительная влажность воздуха (при температуре +35 С) Атмосферное давление Степень защиты корпуса прибора: щитового крепления со стороны лицевой панели настенного крепления | +5...+50 С не более 80 % 86...107 кПа IP54 IP44 |

Внешний вид прибора

На лицевой панели прибора расположены два цифровых светодиодных семисегментных индикатора, красного свечения, один из которых – трехразрядный, предназначен для отображения обратного отсчета одного из таймеров, а другой – четырехразрядный, для отображения текущего времени. Четыре светодиодных индикатора для отображения выводимого на цифровой индикатор

- значения таймера Т1 – индикатор «Т1»*,

- значения таймера Т3 – индикатор «Т3»*,

- состояние устройства управления «К1»

- состояние устройства управления «К2».

Четыре кнопки управления прибором - «Т», «Вниз», «Вверх» и «ПРОГ». Назначение кнопок определяется состоянием прибора – это режимы  «работа» или «программирование».

* При погашенных индикаторах «Т1» и «Т3» - на цифровой индикатор выводится значение таймера Т2 или цифровой индикатор не используется, если все его разряды погашены.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПРИБОРА

3.1. Принцип действия

3.1.1 Функциональная схема прибора приведена на рис.1. Прибор имеет три входа для подключения внешних управляющих сигналов, которые через селектор входов поступают на электронные часы, таймер 1 или непосредственно на устройство управления от электронных часов, в зависимости от выбранного пользователем назначения входов прибора. Для расширения функциональных возможностей в приборе имеются еще два таймера Таймер 2, работающий совместно с электронными часами и Таймер 3, запускаемый по окончании работы Таймера

Рис. 1

3.1.2 Для назначения функций входов прибора предназначен параметр InP. Установленное в этом параметре число, определяет влияние внешних входов прибора на состояние его внутренних устройств – таймера Т1 и выходных устройств К1 и К2. Реакция прибора при воздействии активного сигнала на его входы в зависимости от значения параметра Out1 и различных значениях параметра InP приведены в Таблицах 2.1 … 2.4. Одновременное воздействие на два или все три входа прибора недопустимо, а так же нажатие на кнопку «Т» при действии активного сигнала на одном из входов прибора, т.к. при этом нарушается логика работы прибора.

Табл. 2.1

Для параметра Inp=1

| Вход прибора | Значение параметра Out1 |
| --- | --- |
|  | 1,2 или 3 | 4 |
| 1 | Не используется |
| 2 | Блокировка таймера Т1 | Не используется |
| 3 | Принудительное включение К1 и К2 |

Табл. 2.2

Для параметра Inp=2

| Вход прибора | Значение параметра Out1 |
| --- | --- |
|  | 1,2 или 3 | 4 |
| 1 | Запуск таймера Т1 | Не используется |
| 2 | Блокировка таймера Т1 | Не используется |
| 3 | Принудительное включение К1 и К2 |

Табл. 2.3

Для параметра Inp=3

| Вход прибора | Значение параметра Out1 |
| --- | --- |
|  | 1,2 или 3 | 4 |
| 1 | Запуск таймера Т1 | Не используется |
| 2 | Блокировка таймера Т1 | Не используется |
| 3 | Сброс таймеров Т1 и Т3 | Принудительное включение К1 и К2 |

Табл. 2.4

Для параметра Inp=4

| Вход прибора | Значение параметра Out1 |
| --- | --- |
|  | 1,2 или 3 | 4 |
| 1 | Не используется | Блокировка реле К1 |
| 2 | Блокировка реле К2 |
| 3 | Блокировка реле К2 | Блокировка реле К1 и К2 |

3.1.3. Электронные часы - предназначены для отсчета реального времени, календарной даты и текущего дня недели и года. При настройке прибора пользователь должен установить текущую дату в параметре - dAt, дня недели и года в параметре – YEA и времени в соответствие с часовым поясом в параметре CLc.

3.1.4 Таймеры Т1, Т2 и Т3 предназначены для формирования временных интервалов. Т1 и Т3 для первого канала прибора, а Т2 для второго. Наличие двух таймеров в первом канале позволяет формировать управляющий сигнал как под воздействием внешнего сигнала, так и по уставке часов реального времени. Таймер Т2 всегда запускается по уставке часов. Отсчет времени таймеров ведется в обратном от заданного в уставке значения порядке.

3.1.4.1 Таймер Т1 – предназначен для непосредственного управления выходным устройством К1, задержкой включения его или формирования периода управляющей последовательности совместно с таймером Т3. Таймер может запускаться независимо от часов реального времени при значениях параметра Out1=1…3. Управление таймером осуществляется в зависимости от назначения внешних входов прибора и кнопки «Т», расположенной на его лицевой панели. Время на которое включается таймер Т1 задается в параметре Int1. Отсчет таймера может быть приостановлен на время действия внешнего сигнала «Блокировка» и возобновлен при его снятии с момента остановки. При значении параметра Out1=4, таймер Т1 привязывается к часам реального времени, запускаясь по заданным для него уставкам.

3.1.4.2 Таймер 2 – предназначен для формирования длительности включенного состояния реле К2. Время включенного состояния задается в параметре Int2. Таймер жестко привязан к часам реального времени. Запуск его производится при достижении часов реального времени значения заданной уставки.

3.1.4.3  Таймер 3 – предназначен для расширения возможностей формирования как однократных, так и периодически выполняемых включений выходного устройства К1.  Время отработки таймера Т3 задается в параметре Int3.

3.1.5 Выходные устройства управления предназначены для отработки команд, по уставкам, заданным для каждого из них в соответствии с выбранной логики работы.

3.1.5.1 Включение или выключение первого устройства управления К1 может выполняться в зависимости от условия задаваемого в параметре Out1.

При Out1=1 - первое устройство управления К1 - будет включаться на время, заданное в параметре Int1.

При Out1=2 – первое устройство управления К1 – включается на время установленное в параметре Int3 с задержкой от момента запуска на время установленное в параметре Int1.

При Out1=3 – первое устройство управления К1 - включается на время установленное в параметре Int1, выключается на время установленное в параметре Int3, и повторяется число раз от 1 до 999 заданное в параметре CYCL или бесконечно, чему соответствует значение этого параметра, отображаемого на цифровом индикаторе как Cont. При значении параметра CYCL=0, так же выполняется однократная отработка параметров Int1 и Int3, так же как и при его значении равном 1.

При Out1=4 – первое устройство управления K1 – включается на время заданное в параметре Int1, с периодом, который задается в параметре StP1. Начало выполнения процесса задается в параметре t1.on, а его окончание в параметре t1.oF. При выполнении процесса управления допускается условие, при котором значения времени, заданные в параметре t1.oF менее значения параметра t1.on. Это означает, что выполнение процесса переходит на следующие сутки. Т.е. начало выполнения программы может быть начато в 12.00 текущих суток, а закончено не позднее 11.59 следующих суток.

3.1.5.2 Включение или выключение второго устройства управления К2 может выполняться в зависимости от условия задаваемого в параметре Out2.

При Out2=1 - второе устройство управления К2 - будет включаться на время, заданное в параметре Int2 при достижении времени заданном в уставках On.01, On.02 ... On.24. Уставки OF.XX при этом не используются.

При Out2=2 – второе устройство управления К2 - включается при достижении значения заданном в уставке On.XX, а выключается при достижении значения заданном в уставке OF.XX.

При Out2=3 – второе устройство управления К2 - выключается при достижении значения заданном в уставке On.XX, а включается при достижении значения заданном в уставке OF.XX.

Значение уставки On.XXдолжно быть меньше значения уставки OF.XX.

При Out2=4 – второе устройство управления K2 – включается на время заданное в параметре Int2, с периодом следования, который задается в параметре StP2. Начало процесса задается в параметре t2.on, а окончание в параметре t2.oF. При выполнении процесса управления, допускается условие, при котором значения времени, заданные в параметре t2.oF менее значения параметра t2.on. Это означает, что выполнение процесса переходит на следующие сутки. Т.е. выполнение программы может быть начато в 13.00 текущих суток, а закончено не позднее 12.59 следующих суток.

3.1.5.3 Выполнение суточной программы, в течение недели, задается в параметре dAY. В этом параметре задается условие выполнения программы во все дни; во все, кроме общепринятых выходных дней –суббот и воскресений или только воскресений . После установки условия, эти дни определяются прибором автоматически без участия пользователя.

3.1.5.4 Запрет выполнения программы в установленные законодательством или определенные пользователем  праздничные, выходные или другие дни, задаются в параметре dt.YY. Количество таких дней ограничено числом YY=99 на текущий год.

3.2 Устройство прибора

На лицевой панели прибора расположены два светодиодных цифровых семисегментных индикатора, четыре светодиодных индикатора и четыре кнопки управления.

3.2.1 Четырехразрядный цифровой индикатор предназначен для отображения реального времени в рабочем режиме, а в режиме программирования отображения названия параметра или его значения.

3.2.2 Трехразрядный цифровой индикатор предназначен для отображения значения таймера выбранного в параметре Ind.  Формат времени отсчета каждого из таймеров задается в соответствующем ему параметре For1…For3, и может выполняться либо в секундах, либо в минутах.

3.2.3 Светодиодные индикаторы «Т1» или «Т3» сигнализируют значение какого из таймеров отображается на трехразрядном цифровом индикаторе и состоянии выходных устройств управления - «К1» и «К2».

3.2.4 Четыре кнопки управления.

3.2.4.1 Назначение кнопок в рабочем режиме.

«Т» - пуск Таймера 1, если он разрешен в параметре Strt;

«Вверх» - не используется;

«Вниз» - не используется;

«ПРОГ» - вход в режим программирования параметров при удержании кнопки в нажатом состоянии примерно 6 секунд.

3.2.4.2 Назначение кнопок в режиме программирования.

«Т» - для быстрого перехода к параметру Out и переключения пар разрядов при установке текущих значений даты и времени, а так же значений уставок даты и времени;

«Вверх» - выбор названия параметра или увеличение его значения;

«Вниз» - выбор названия параметра или уменьшение его значения;

«ПРОГ» - переход к установке значения параметра и обратно.

3.2.5 Контроль показаний прибора, состояние на его входах и состояние выходных устройств  может осуществляться по интерфейсу связи RS485. Для этого задается формат сетевого адреса прибора в параметре ALEn – 8 или 11 бит, его значение в параметре Adr от 0 до 255 или от 0 до 2047 (в зависимости от формата адреса), скорость обмена в параметре SPd, формат передачи данных в параметре FoS.

3.2.5.1. Для контроля состояния прибора предназначены следующие команды:

| Имя команды | Назначение команды |
| --- | --- |
| DTSK | Чтение блока данных* |
| CK1E | Разрешить работу К1 |
| CK1D | Запретить работу К1 |
| CK2E | Разрешить работу К2 |
| CK2D | Запретить работу К2 |

* Блок данных содержит 9 байт.

<значение Т1> <значение Т2> <значение Т3> <время> < состояние входов и выходов>

2 Байта              2 Байта            2 Байта          2 Байта                      1 Байт

Все данные передаются в формате BCD (двоично-десятичные).

Побитная структура байта «выходные устройства К1 и К2»

0     Inp1     Inp2      Inp3        К1Е       К2Е    К1     К2

Старшая тетрада содержит информацию о состоянии внешних входов прибора, а в младшей передаются биты (флаги) установленные по командам передаваемым от ПК – разрешение или запрет работы реле К1 и К2, а также состояния этих реле.

Inp1…Inp3 – состояние входов прибора (1 – активное, 0 - пассивное)

К1Е – работа К1 ( 1 – разрешена, 0 – запрещена )

К2Е – работа К2 ( 1 – разрешена, 0 – запрещена )

К1 – состояние первого реле ( 1 – включено, 0 – выключено)

К1 – состояние первого реле ( 1 – включено, 0 – выключено)

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- В приборе используется опасное для жизни напряжение. При устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить прибор и подключенные к нему устройства от сети.

- Не допускается попадание влаги на выходные контакты клеммника и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

- Подключение, регулировка и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

- При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80 «Правил эксплуатации электроустановок потребителей»  и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

Внимание! В связи с наличием на клеммнике прибора опасного для жизни напряжения приборы, изготовленные в корпусах щитового крепления ( модификация Щ1), должны устанавливаться только в щитах управления, доступным только квалифицированным специалистам.

5. МОНТАЖ ПРИБОРА НА ОБЪЕКТЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Используя входящие в комплект поставки монтажные элементы крепления, установить прибор на штатное место и закрепить его. Габаритные и присоединительные размеры приборов выполненных в различных вариантах корпусов, приведены в Приложении А. Схемы подключения в Приложении В.

5.2. Проложить линии связи, предназначенные для управляющих сигналов, соединения прибора с сетью питания и исполнительными устройствами. При выполнении монтажных работ необходимо применять только стандартный инструмент.

5.3. При монтаже внешних связей необходимо обеспечить их надежный контакт с клеммником прибора, для чего рекомендуется тщательно зачистить и облудить их концы. В корпусах настенного крепления конические части уплотняющих втулок срезать таким образом, чтобы втулка плотно прилегала к поверхности кабеля. Сечение жил подключаемых к клеммнику прибора не должно превышать 1 мм2.

Примечание: 1. Внешние вводы прибора настенного крепления допускают подключение кабелей с наружным диаметром от 6 до 12 мм.

2. Для уменьшения трения между втулками прибора настенного крепления и пропускаемым через них кабелем рекомендуется применять тальк или его заменители, не оказывающие разрушительного воздействия, как на резиновою втулку, так и на изоляцию подключаемого кабеля .

5.4. Подключение внешних проводников во всех вариантах конструктивного исполнения приборов осуществляется под винт к клеммнику прибора. В приборах щитового варианта крепления клеммник находится, на задней стенке прибора. Для доступа к клеммнику прибора настенного варианта крепления необходимо вскрыть корпус прибора.

5.5. Не допускается прокладка линий управляющих сигналов прибора в кабеле совместно с передаваемыми по нему высокочастотными сигналами, а так же сигналами, создающими интенсивные импульсные помехи - такие как цепи питания исполнительных устройств. К исполнительным устройствам относятся: пускатели, электродвигатели, электромагниты и другие устройства, имеющие в цепи первичного питания реактивную составляющую (индуктивную или емкостную).

5.6. При значительной удаленности прибора от объекта рекомендуется прокладывать линии управляющих  сигналов экранированным кабелем или витой парой в отдельном от силовых линий коробе.

5.7. После установки прибора на объекте, подать на него напряжение питания. На цифровом индикаторе отобразиться текущее время.

5.8. Выполняя пункты раздела 6 настоящего «Руководства по эксплуатации» выберите режим работы прибора и задайте уставки, по которым он будет работать.

6. РЕЖИМЫ РАБОТЫ П

При эксплуатации прибора его функционирование осуществляется в одном из режимов: РАБОТА или ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

6.1 Программирование

Режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ предназначен для изменения и записи в энергонезависимую память прибора требуемых при эксплуатации рабочих параметров. Для удобства программирования параметры разбиты на группы по функциональному назначению. Для входа в режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» необходимо нажать и удерживать кнопку «ПРОГ» до появления на цифровом индикаторе надписи SEt. В результате прибор будет находиться в режиме программирования. Переход к следующей группе параметров происходит при нажатии на кнопку «Вверх». Для выхода из режима программирования в меню групп параметров нужно выбрать параметр Out и нажать на кнопку «ПРОГ». Быстрый переход к параметру Out в режиме программирования выполняется при нажатии на кнопку «Т».

6.1.1 Установка даты и времени. Перевести прибор в режим программирования, при этом на цифровом индикаторе отображается название группы параметров SЕt, нажать на кнопку «ПРОГ». На цифровом индикаторе отобразится предложение набрать код доступа к параметрам группы «___0». Нажать на кнопку «ПРОГ». На цифровом индикаторе отобразится название параметра dAt. Для просмотра или изменения его значения нажмите на кнопку «ПРОГ». На цифровом индикаторе отобразится дата в формате «число.месяц».  Два левых разряда индикатора будут мигать, предлагая установить текущее число, от 01 до 31. Используя кнопки «Вверх» и «Вниз» установите текущее число. Нажмите на кнопку «Т», после чего замигают два правых разряда индикатора. Используя кнопки «Вверх» и «Вниз» установите текущий месяц, от 01 до 12. Для возврата в меню параметров группы SЕt нажмите на кнопку «ПРОГ». На цифровом индикаторе вновь высветится dAt.

Следующим устанавливается параметр – день недели и год. Для этого нажмите на кнопку «Вверх». На цифровом индикаторе высветится YEA. Нажмите на кнопку «ПРОГ». Левый разряд индикатора будет мигать, предлагая установить порядковый номер дня недели. Испьзуя кнопки «Вверх» и «Вниз» установите его значение от 01 до 07. Нажмите на кнопку «Т», после чего замигают два правых разряда индикатора, предлагая установить значение текущего года. Используя кнопки «Вверх» и «Вниз» установите две последние цифры года (от 01 до 99). Закончив операции, нажмите на кнопку «ПРОГ», в результате чего на цифровом индикаторе высветится имя задаваемого параметра YEA.

Затем устанавливается реальное время. Для этого нажмите на кнопку «Вверх», что бы выбрать следующий параметр. На цифровом индикаторе высветится CLc. Нажмите на кнопку «ПРОГ», что бы перейти к установке значения текущего времени. Два левых  разряда индикатора будут мигать, предлагая установить часы. Используя кнопки «Вверх» и «Вниз» установите значение часов, после чего нажмите на кнопку «Т».  На цифровом индикаторе замигают два правых разряда, предлагая установить минуты. Используя кнопки «Вверх» и «Вниз» установите значение минут и нажмите на кнопку «ПРОГ». На цифровом индикаторе высветится имя задаваемого параметра CLc.

Следующим в этой группе устанавливается значение параметра Corr. Выбирается имя параметра кнопкой «Вверх», а переход к установке его значения кнопкой «ПРОГ». Значение on – разрешает автоматический переход на зимнее время и обратно. А значение OFF -  его запрещает. Установка значений выполняется кнопками «Вверх» и «Вниз».

Для возврата в меню групп параметров кнопкой «Вверх» или «Т» выберите параметр out и нажмите на кнопку «ПРОГ». На цифровом индикаторе Высветится название группы параметров Set.

В результате выполненных действий в приборе будут заданы: дата, день недели и год, а так же время.

6.1.2  Выполните конфигурацию прибора. Она задается в группе параметров OPEr. Для этого в меню групп параметров кнопкой «Вверх» выберите этот параметр, после чего нажмите на кнопку «ПРОГ». На цифровом индикаторе появится InP - название первого параметра в группе. Нажмите на кнопку «ПРОГ», после чего установите кнопками «Вверх» и «Вниз» его значение. По окончании установки нажмите на кнопку «ПРОГ» для возврата в меню группы параметров.

Выполните те же действия для установки параметров dAY, Out1, Out2, For1…For3, Strt, StP1, StP2, CYCL и Ind. После установки последнего параметра и возврата в меню группы нажмите на кнопку «Т», после чего на цифровом индикаторе высветится out. Нажмите на кнопку «ПРОГ» для возврата в меню групп параметров.

В результате этих действий будет выполнена конфигурация прибора.

6.1.3 Задание суточной программы работы прибора выполняется в группе параметров t1.t2. Для этого в меню групп параметров кнопкой «Вверх» выберите эту группу и нажмите на кнопку «ПРОГ». Задаваемые параметры зависят от выбранного режима логики работы выходных  устройств К1 и К2 определенными в параметрах Out1 и Out2 соответственно.

На цифровом индикаторе отобразится название первой уставки On.01или t1.on (в зависимости от значения установленного в  параметре Out1 и Out2). Для установки значения параметра нажмите на кнопку «ПРОГ», после чего на цифровом индикаторе высветится значение уставки, либо «OFF», что значит – уставка не используется. Если необходимо задать значение уставки , то при индикации «OFF» нужно нажать на кнопку «Т», чтобы перейти к установке ее значения. На цифровом индикаторе отобразится ранее заданное значение или «00.00», два левых разряда будут мигать. Кнопками «Вверх» и «Вниз» установите часы, а затем нажав на кнопку «Т», после чего замигают два правых разряда кнопками «Вверх» и «Вниз» установить минуты. Вернуться в меню группы, нажав кнопку «ПРОГ».

В результате этих действий будут заданы временные метки, по которым должно работать выходные устройства К1 и К2.

6.1.4 Задание значений времени для таймеров Т1, Т2 и Т3 выполняется в группе параметров Int. Для этого в меню групп параметров кнопкой «Вверх» выберите эту группу и нажмите на кнопку «ПРОГ».  На цифровом индикаторе отобразится Int1 - название параметра, в котором задается время работы первого таймера. Нажмите на кнопку «ПРОГ» для установки значения. Кнопками «Вверх» и «Вниз» установите его значение. Нажмите на кнопку «ПРОГ» для возврата прибора в меню группы. Кнопкой «Вверх» выберите параметр Int2 и выполните для установки действия, подобно тем, что были выполнены для параметра Int1. Для задания значения параметра Int3 нужно выполнить те же действия, что и для предыдущих параметров. Вернувшись в меню группы, выберите параметр out и нажмите на кнопку «ПРОГ».

В результате этих действий будет выполнено программирование работы таймеров. При некоторых конфигурациях работы прибора параметры Int2 и Int3 могут быть недоступны, т.к. они не используются.

6.1.5 Задание дат, в которые выполнение суточной программы должно быть заблокировано (например, праздничные дни) осуществляется в группе параметров dt.nn. Для ввода таких дат кнопкой «Верх» в меню групп выберите эту группу и нажмите на кнопку «ПРОГ». На цифровом индикаторе отобразится название первой уставки dt.01. Нажмите на кнопку «ПРОГ», после чего на цифровом индикаторе высветится значение уставки, либо «OFF», что значит – уставка не используется. Если необходимо задать значение уставки , то при индикации «OFF» нужно нажать на кнопку «Т», чтобы перейти к установке ее значения. На цифровом индикаторе отобразится «00.00» или ранее установленное значение. Два левых разряда будут мигать. Кнопками «Вверх» и «Вниз» установите число, а затем нажав на кнопку «Т», после чего замигают два правых разряда кнопками «Вверх» и «Вниз» установите месяц. Вернуться в меню группы, нажав кнопку «ПРОГ». При необходимости задать еще одну дату выбрать следующий по порядку параметр и установить его значение. Таких дат может быть задано до 99. По окончании их ввода вернуться в меню групп, для чего выбрать кнопкой «Т» параметр out и нажать на кнопку «ПРОГ».

В результате этих действий даты блокировки выполнения суточной программы на установленные даты будут сохранены в энергонезависимой памяти прибора.

6.1.6 При наличии в приборе интерфейса связи RS485 необходимо задать адрес прибора в сети и скорость обмена. Для этого в меню групп кнопкой «Вверх» выбрать группу rS  и нажать на кнопку «ПРОГ». На цифровом индикаторе отобразится параметр ALEn – размерность адреса 8 или 11 бит. Нажать на кнопку «ПРОГ» и кнопками «Вверх» и «Вниз» установить его значение. Вернуться в группу параметров, нажав на кнопку «ПРОГ».  Установить скорость обмена, для чего кнопкой «Вверх» в меню группы выбрать параметр SPD и нажать на кнопку «ПРОГ». Кнопками «Вверх» и «Вниз» выбрать нужную скорость обмена, после чего нажать на кнопку «ПРОГ», для возврата в меню групп. Следующий параметр в группе отвечает за формат передачи данных For. Нажав на кнопку «Вверх» выбрать название этого параметра и нажать на кнопку «ПРОГ». Используя кнопки «Вверх» и «Вниз» установить формат обмена данными, после чего вернуться в меню названий параметров, нажав на кнопку «ПРОГ».

В результате этих действий интерфейс связи будет настроен для работы в сети.

Для возврата в рабочий режим из режима программирования, в меню групп параметров кнопкой «Вверх» нужно выбрать параметр out и нажать на кнопку «ПРОГ». В результате на четырехразрядном цифровом индикаторе отобразиться текущее время.

6.2 Режим РАБОТА

В режиме РАБОТА прибор включает и выключает выходные устройства управления по заданному алгоритму работы с учетом входных управляющих сигналов.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Техническое обслуживание прибора производиться не реже одного раза в шесть месяцев и состоит из контроля крепления прибора, контроля электрических соединений, а так же удаления пыли и грязи с клеммника прибора.

8. МАРКИРОВКА

8.1. На прибор наносится:

- условное обозначение типа и модификации прибора;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- заводской номер;

- дата изготовления.

9. УПАКОВКА

9.1. Упаковка  прибора производится по ГОСТ 9181-74 в потребительскую тару, выполненную из гофрированного картона.

9.2. Упаковка изделий при пересылке почтой по ГОСТ 9181-74.

10. ХРАНЕНИЕ

10.1 Прибор хранить в закрытых отапливаемых помещениях в катонных коробках при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха +5…+60 С;

- относительная влажность воздуха не более 95% при температуре 35 С.

Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а так же газов, вызывающих коррозию.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1. Прибор в упаковке транспортировать при температуре  от -25 до +55 С и относительной влажности воздуха не более 95% при температуре 35 С.

11.2. Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.

11.3. Транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

Приложение А – чертежи корпусов настенного и щитового крепления

Приложение Б

Приложение В

Таблица программируемых параметров

| Название группы | Название параметра | Назначение параметра | Диапазон значений | Примечание | Заводские уставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEt | Dat | Текущая дата | 01.01…31.12 |  |  |
|  | YEA | День недели, Год | 1…7, 00…99 |  |  |
|  | CLc | Текущее время | 00.00…23.59 |  |  |
|  | Corr | Автоматическая коррекция часов при переходе на зимнее или летнее время | On или OFF |  | On |
| OPER | InP | Назначение входов прибора | 1…4 | См. п.3.1.2 | 3 |
|  | dAY | Запрет выполнения суточной программы в выходные дни: OFF- выключен; 1 – в воскресные дни; 2 – в субботние и воскресные дни | 1 ,2 или OFF |  | 1 |
|  | Out1 | Логика работы К1: 1 – включается на время Int1; 2 – включается на время Int3 c задержкой на время Int1; 3 – включается на время Int1, выключается на время Int3 и повторяется CYCL – раз; 4 – включается на время Int1 с периодом StP1 в интервале от t1.on до t1.oF. | 1 … 4 |  | 3 |
|  | Out2 | Логика работы К2: 1 – при достижении уставки On.XX включается на время Int2; 2 – включается при достижении уставки On.XX и выключается при достижении OF.XX; 3 - выключается при достижении уставки On.XX и включается при достижении OF.XX; 4 – включается на время Int2 с периодом StP2 в интервале от t2.on до t2.oF. | 1 ... 4 |  | 4 |
|  | For1 | Отсчет времени таймером Т1: 1 – в секундах; 2 – в минутах | 1 или 2 |  | 1 |
|  | For2 | Отсчет времени таймером Т2: 1 – в секундах; 2 – в минутах | 1 или 2 | Доступен при Out2=1 или 4 | 1 |
|  | For3 | Отсчет времени таймером Т3: 1 – в секундах; 2 – в минутах | 1 или 2 | Доступен при Out1=2 или 3 | 1 |
|  | Strt | Запуск таймера Т1 кнопкой «Т» | On или OFF |  | On |
|  | StP1 | Шаг включения К1 на время Int1 | 00.00...23.59 | при Out1=4 |  |
|  | StP2 | Шаг включения К2 на время Int2 | 00.00...23.59 | при Out2=4 | 00.01 |
|  | CYCL | Число циклов повторения программы | 0*…999 или непрерывно (Cont) | при Out1=3 | Cont |
|  | Ind | Вывод на трехразрядный индикатор значения: OFF – нет; 1 – таймера Т1; 2 – таймера Т2; 3 – таймера Т3 | 1 … 3 или OFF |  | 1 |
| t1.t2 | On.XX | Время включения К2 или запуска таймера Т2 (XX=01…24) | 00.00...23.59 или OFF | Доступны при Out2=1…3 |  |
|  | OF.XX | Время выключения К2 (XX=01…24) | 00.00...23.59 или OFF | Доступны при Out2=2 или 3 |  |
|  | t1.on | Время начала выполнения суточной программы 1 | 00.00...23.59 | при Out1=4 |  |
|  | t1.oF | Время окончания выполнения суточной программы 1 | 00.00...23.59 | при Out1=4 |  |
|  | t2.on | Время начала выполнения суточной программы 2 | 00.00...23.59 | при Out2=4 | 00.01 |
|  | t2.oF | Время окончания выполнения суточной программы 2 | 00.00...23.59 | при Out2=4 | 23.00 |
| Int | Int1 | Уставка таймера Т1 (сек. или мин.) | 0…999 |  | 20 |
|  | Int2 | Уставка таймера Т2 (сек. или мин.) | 0…999 |  | 15 |
|  | Int3 | Уставка таймера Т3 (сек. или мин.) | 0…999 | Доступен при Out1=2 или 3 | 15 |
| dt.nn | dt.YY | Дни, исключаемые из выполнения программы, YY=1…99 | 01.01…31.12 или OFF |  | OFF |
| rS | ALEn | Формат адреса прибора | 8 или 11 бит |  | 8bt |
|  | Adr | Адрес прибора в сети | 0-255 или 0-2047 | Определяется форматом адреса в параметре ALEn | 27 |
|  | SPd | Скорость обмена | 2.4, 4.8, 9.6, 14.4, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6 кбит/с |  | 9.6 |
|  | FoS | Формат данных (число бит/четность/количество стоп-бит) | 8bn1, 8bn2, 8bE1, 8bO1, 7bn2, 7beE1, 7bE2, 7bO1, 7bO2 |  | 7bn2 |
| out |  | Выход из группы параметров или из режима программирования | Без значения |  |  |

* При значении параметра SYCL=0 выполняется один цикл, так же как и при значении параметра равном 1.

# Text boxes

ЧАСЫ

Доп. вых. 2

Выход 2

Выход 1

ОПТОПАРА

РЕЛЕ 2

РЕЛЕ 1

ТАЙМЕР 3

ТАЙМЕР 1

ТАЙМЕР 2

Вход 3

Вход 2

Вход 1

ВХОДОВ

СЕЛЕКТОР

ЧАСЫ

Доп. вых. 2

Выход 2

Выход 1

ОПТОПАРА

РЕЛЕ 2

РЕЛЕ 1

ТАЙМЕР 3

ТАЙМЕР 1

ТАЙМЕР 2

Вход 3

Вход 2

Вход 1

ВХОДОВ

СЕЛЕКТОР